亭城璞悦A～C区消防检测项目

招

标

文

件

招 标 单 位：   滁州市鑫城置业有限公司    （盖章）

代 理 机 构： 滁州市城投工程咨询管理有限公司  （盖章）

2022 年 11 月 30  日

目 录

第一章 投标须知	3

第二章 评标办法	13

第三章 采购需求	15

第四章 合同主要条款	18

第五章  投标文件格式	21

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认	26

# 投标须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 |  | 招标单位：滁州市鑫城置业有限公司 地址：滁州市琅琊区凤凰东路476号投资大厦6楼 联系人：陈鹏 联系方式：15855013871 |
| 2 | 招标代理机构 |  | 招标代理机构名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司 地址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼 联系人：田甜 联系方式：0550-3519519 15955005370 |
| 3 | 项目名称 |  | 亭城璞悦A～C区消防检测项目 |
| 4 | 建设地点 |  | 滁州市内 |
| 5 | 项目规模 |  | 亭城璞悦A区建筑面积163635.58㎡，其中地下36741.85㎡，10幢住宅（2幢18层、8幢27层），5幢商业（S5-S9）； 亭城璞悦C区建筑面积101030.5㎡，其中地下36886.43㎡，13幢住宅（2幢18层、11幢7层），2幢商业（S10、S11）； 具体消防检测要求详见本公告附件《采购服务需求》 |
| 6 | 资金来源及比例 |  | 资金来源：自筹资金，比例：100% |
| 7 | 招标范围及内容 |  | 1、对招标人要求检测的的范围依据国家相关规范:《建筑消防设施检测技术规程》 (GA503-2004) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 年版)、《消防照明和疏散指示系统技术示准》(GB51309-2018)、《气体灭火系统施及验收规范》(GB50263-2007)《消防给水及消火栓系统技术规范》 (GB50974-2014 等)进行消防检测。 2、本项服务范围内所编制的相关报告等所有资料均须满足工程最终验收要求。 |
| 8 | 标段划分 |  | 一个标段 |
| 9 | 评标办法 |  | 经评审的最低价法 |
| 10 | 服务期 |  | 经招标人认定具备检测条件后， 15 个日历天内出具所有消防检测报告并全部交付完成，延迟一天罚款1万元。 |
| 11 | 质量及其他要求 |  | - 质量必须符合国家强制性规范、条文、标准和招标文件要求。 |
| 12 | 投标人资质条件、能力 |  | - 1、投标人必须在提供社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/）登记公示网站截图证明材料（服务类型包含消防设施维护保养检测） - 2、拟派项目技术负责人：必须具有二级（或以上）注册消防工程师并提供社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）； 3、企业类似业绩要求：投标人承担过单项合同总建筑面积在10万平方米及以上的房屋建筑工程消防检测业绩。 4、本项目不接受联合体投标。 |
|  | 领取文件方式及时间 |  | 招标文件获取方式：投标人从滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/default.php）下载。 |
| 13 | 踏勘现场 |  | 不组织，投标人自行组织踏勘现场。 |
| 14 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 15 | 投标人提出问题的截止时间 及方式 |  | 招标文件答疑及澄清:如投标人对招标文件有疑问，请于2022年12月1日17时前将疑问内容以电子邮件形式发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱），招标人将在2022年12月2 日17时后在滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/default.php）发布澄清文件，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 16 | 偏离 |  | √不允许；□允许 |
| 17 | 最高投标限价 |  | 本项目最高限价为贰拾叁万捌仟壹佰玖拾玖元整（¥：238199元），投标报价不得高于最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。 |
| 18 | 投标保证金 |  | 投标保证金的金额： 4000 元，应在投标文件递交截止时间前缴纳完毕。保证金须投标人基本账户转入下列账户，保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票和结算卡汇入。 保证金的形式：银行转帐或银行保函（无条件保函）或商业保险或第三方担保方式。 投标保证金以银行转账形式的，转账记录和开户行证明材料复印件需加盖公章后与投标文件同时递交。 银行保函或商业保险或第三方担保材料，须与投标文件同时递交。 单位名称 ： 滁州市鑫城置业有限公司 纳税人识别号： 地址：安徽省滁州市凤凰东路投资大厦6楼 联系电话：0550-3023286 开户行： 光大银行滁州分行 账号：54890188000076614 保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须在交易附言中注明：“金库项目（保安大厦、配电房）文明施工项目”项目招标保证金。 |
| 19 | 签字或盖章要求 |  | 投标文件须按格式文件要求签字或盖章 |
| 20 | 投标文件份数 |  | 正本一份，副本二份。密封后递交。 |
| 21 | 装订要求 |  | 投标文件按投标人资格证明文件、商务标文件顺序分别密封、装订 |
| 22 | 投标文件封套上应载明的信息 |  | 投标人地址： 投标人名称： （项目名称）投标文件 在 2022年12月5日11时前不得开启 |
| 23 | 投标截止时间 |  | 在 2022年12月5日11时（北京时间） |
|  | 递交投标文件地点 |  | 收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司 时 间：在 2022年12月5日11时 地 点：安徽省滁州市凤凰东路476号投资大厦6楼会议室 |
|  | 开标顺序 |  | 密封情况：由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证； 开标顺序：先资格审查，再对审查合格的投标人进行商务标评审。 |
| 24 | 是否退还投标文件 |  | 否；□是 |
| 25 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：由招标人代表组建； |
| 26 | 是否授权评标委员会推荐中标候选人 |  | 是，推荐的中标候选人数3名，并标明排序。 |
| 27 | 履约担保 |  | 履约担保的形式：银行转账或银行保函【须为见索即付保函（无条件保函）】或商业保险或第三方担保 履约担保的金额：中标价*2% 收款单位：另行通知 开户行：另行通知 账号：另行通知 注：汇款务必注明缴款人名称及用途。 中标人须在中标通知书发出后10个日历天内足额交纳履约保证金 ，中标通知书发出后30个日历天内签订合同，如未按期交齐履约保证金或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将扣除投标保证金。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。 履约担保退还： （1）采用银行转账方式，履约保证金退还方式：消防验收合格后30日内一次性无息退还。（招标人缓建或停建的项目除外） （2）采用银行方式，保函有效期为：自合同签订之日起至消防验收合格后一个月内（如合同工期延期，则保函有效期顺延）；如果本合同提前终止，履约保函应在终止日后满三个月后由招标人准许后撤销。（招标人缓建或停建的项目除外） 银行保函具体要求： ①保函形式须为见索即付型（无条件保函）； ②须从中标人基本账户办理； ③须有保函编号； ④须加盖银行公章而非银行业务专用章 ⑤格式及内容须符合招标人要求,经招标人认可。 备注：须由项目所在地的五大国有银行（或股份制银行）或公司所在地的五大国有银行出具，保函出具前须取得招标人认可。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 电子招标投标 |  | 否； □是，具体要求：按招标文件规定。 |  |
| 招标代理服务费 |  | 本项目的招标代理服务费 3000 元，由中标人在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司。 |  |
| 付款方式 |  | - 出具所有消防检测报告并提供3%发票后，经招标人审核通过后支付合同价款的100%（一次性无息付清）。 |  |
| 到会审查要求 |  | 投标人应派授权代表（授权委托人或法定代表人）准时递交投标文件和出席开标会议。递交投标文件和出席开标会议时，如为授权委托人参加须携带有效身份证原件和授权委托书审查，如为法定代表人参加须携带有效身份证原件和法定代表人身份证明审查。 |  |
| 特别说明 |  | 1、如本文件前后章节、条款、内容规定不一致，以对招标人有利的解释为准。 2、本文件的最终解释权归招标人所有。 |  |

## 一、总  则

1.项目概况

1.1本次招标项目名称：亭城璞悦A～C区消防检测项目

招标单位：滁州市鑫城置业有限公司

1.2项目规模：亭城璞悦A区建筑面积163635.58㎡，其中地下36741.85㎡，10幢住宅（2幢18层、8幢27层），5幢商业（S5-S9）；

亭城璞悦C区建筑面积101030.5㎡，其中地下36886.43㎡，13幢住宅（2幢18层、11幢7层），2幢商业（S10、S11）；

具体消防检测要求详见本公告附件《采购服务需求》。

2.招标范围及内容

（1）对招标人要求检测的的范围依据国家相关规范:《建筑消防设施检测技术规程》 (GA503-2004) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 年版)、《消防照明和疏散指示系统技术示准》(GB51309-2018)、《气体灭火系统施及验收规范》(GB50263-2007)《消防给水及消火栓系统技术规范》 (GB50974-2014 等)进行消防检测。

（2）本项服务范围内所编制的相关报告等所有资料均须满足工程最终验收要求。。

3.服务规范

3.1检测的程序、方法、内容等所有涉及本项目检测工作必须符合国家相关规范。

4.服务周期要求

4.1经招标人认定具备检测条件后，15个日历天内出具所有消防检测报告并全部交付完成，延迟一天罚款1万元。

5. 质量要求

- 5.1质量必须符合国家强制性规范、条文、标准和招标文件要求。

6.投标人资质等级要求

详见投标人须知前附表。

7.资金来源

7.1资金来源： 自筹资金 ；资金已落实。

8.标段划分

8.1本项目划分：一个标段 。

9.招标方式

9.1本项目招标方式：  公开招标（自行）  。

10.计价方式

10.1本项目合同计价方式： 固定总价 。

11.评标办法

11.1本项目评标办法： 经评审的最低价法 。

## 二、招标文件

12.招标文件的编制依据

12.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本项目招标文件。

13.招标文件的组成

13.1招标文件包括内容：

- 投标须知

第二章  评标办法

第三章  合同条款

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

13.2除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

14.2本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

15.踏勘现场及投标预备会

15.1踏勘现场

15.1.1投标人自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2投标预备会

15.2.1不再集中召开招标答疑会，投标人自行组织勘察现场，对现场不清楚或有异议可咨询招标人。

## 三、投标文件的编制

16.投标文件的组成

16.1资格证明材料

①法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证)；

②企业法人营业执照（或三证合一的有效证件），投标人是事业单位的，提供事业单位法人证书；

③社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/）登记公示网站截图证明材料（服务类型包含消防设施维护保养检测）；

④项目技术负责人注册证书并提供社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）；

⑤企业类似业绩证明材料：

16.2商务标材料

①投标函；

17．投标报价

17.1本项目采用固定价格报价，投标报价包含完成本次招标范围内的所有检测内容等所需的全部人员费用（如人员工资、保险、加班、差旅等一切费用）、设备费用、检测材料费用、布点费、机械费、报告编制费、专家评审费、招标代理费、会务费、管理费、利润、国家对征收的各种税费及完成本项目服务所需的所有的费用。

17.2本项目设置最高投标限价，见投标人须知前附表。

17.3 投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

## 四、投标文件的密封和递交

18.投标文件的份数和编制

18.1投标文件一式七份，正本一份，副本六份。

18.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标文件中的材料应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效投标处理。

19.投标文件的装订、密封和标记

19.1投标文件的装订要求

19.1.1投标文件应当密封装订，按招标文件规定的顺序装订在一起。

19.2投标文件的密封

19.2.1投标人应当将投标文件的正本、副本密封在一个投标文件袋内。

19.3 投标文件密封袋的标记

19.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址。注明下列识别标志：招标项目名称。

19.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

20.投标文件的提交

20.1投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司

时  间：2022年12月5日11时

地  点：安徽省滁州市凤凰东路476号投资大厦6楼会议室

## 五、开标、评标和定标

21. 开标

21.1开标的时间和地点

21.1.1招标人按本须知第20.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标人参加。

21.2参与开标的监督部门

21.2.1参与开标的监督部门包括：招标单位的相关部门。

21.3 对参加开标的投标人的要求

21.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带法定代表人身份证明文件和本人有效身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证）的原件进行身份验证。否则，该投标人将被拒绝进入下一步的开标程序。

21.4 开标程序

①开标会议由招标代理机构滁州市城投工程咨询管理有限公司主持；

②由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

③对各投标人的法定代表人（或委托代理人）的身份进行验证确认；

④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封标书并报价；

⑤对各投标人的标书进行符合性评审；

⑥宣布中标候选人；

⑦开标过程进行记录，并存档备查。

22.无效投标文件

22.1投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

①逾期送达的或未送达指定地点的；

②未按招标文件要求密封的；

23.评标

23.1评标办法

23.1.1本项目采用经评审的最低价法。

23.1.2评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，最终按投标报价最低原则，推荐投标报价最低的为第一中标候选人，次低的为第二中标候选人，以此类推。投标报价最低的投标人有两名或两名以上相同时，由招标人抽签确定第一中标候选人。

23.2投标文件有下列情形之一的，应按无效投标处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的；

④投标文件中填报的服务周期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑥投标总报价高于（不含等于）招标人发布的投标总报价最高限价的；

⑦法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效投标情形。

24.定标

24.1中标候选人的确定

24.1.1最终按投标报价从低到高的先后顺序推荐二名中标候选人，投标报价最低的为第一中标候选人，次低的为第二中标候选人，以此类推。

24.2 中标价

24.2.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价。

## 六、合同的授予

25.合同授予标准

25.1本招标项目的服务合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。

26.合同协议书的签订

26.1招标人与中标人将于项目开标结束并确定中标单位后30日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面服务合同。同时，投标人应按本须知第27条规定的数额、时间向招标人交纳履约保证金。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2招标人如不按本投标须知第26条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.3中标人如不按本投标须知第26条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

- 履约保证金

- 详见投标人须知前附表

# 第二章 评标办法

# 一、资格审查办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | 评审 标准 | 法定代表人证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证) | 检验原件 |
|  |  | 企业法人营业执照（或三证合一的有效证件），投标人是事业单位的，提供事业单位法人证书 | 提供原件（或复印件加盖单位公章） |
|  |  | 社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/）登记公示网站截图证明材料（服务类型包含消防设施维护保养检测） | 提供网站截图证明材料加盖单位公章 |
|  |  | 企业类似业绩要求：投标人承担过单项合同总建筑面积在10万平方米及以上的房屋建筑工程消防检测业绩， | 提供合同原件（或复印件加盖单位公章） |
|  |  | 项目技术负责人注册证书 | 提供原件（或复印件加盖单位公章） |
|  |  | 项目技术负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效） | 提供原件（或复印件加盖单位公章） |
|  |  | 诚信投标承诺书 | 核验投标文件 |
|  | 其他重要要求 | 法定代表人（或委托代理人）须携带身份证原件参加开标会议 | 核验身份 |

- 一、审查办法

1、由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。投标人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）法定代表人（或委托代理人）未准时参加会议；

（2）不能按要求提供证明材料或证明材料经审查不合格；

（3）法律、法规规定的其他情形。

- 3.资格审查委员会和审查标准

资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

- 4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

# 二、评标办法

1. 本次评标采用经评审的合理低价法

1.1经评审的合理低价法是指以价格为主要因素确定中标人的评标办法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下,依据统一的价格要素评定最低报价,以最低报价的投标人作为中标候选人的或中标人的评标方法。

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、工期、质量等实质性内容。

2.2.2书面答复须经投标单位法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3  招标人不接受投标单位主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2．3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务报价评审，综合比较与评价。

2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据工程需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

3、推荐中标候选人与定标

3.1评标委员完成评标后，应当按报价最低的投标人为第一中标候选人，报价次低的为第二中标候选人，以此类推。投标报价最低的投标人有两名或两名以上相同时，由招标人抽签确定第一中标候选人。

# 第三章 采购需求

一．检测依据及各系统

依据国家相关规范:《建筑消防设施检测技术规程》 (GA503-2004) 《火灾自动报警

系统设计规范》(GB50116-2013)、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 年版)、《消防照明和疏散指示系统技术示准》(GB51309-2018)、《气体灭火系统施及验收规范》(GB50263-2007)《消防给水及消火栓系统技术规范》 (GB50974-2014 等)进行消防设施检测，建筑固定消防设施主要包括火灾自动报警系统、消防给水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟及通风空调系统、防火分隔(防火卷帘、防火门)等七个系统。

二．具体检测内容

1.火灾自动报警系统:检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地，管线的安装及其保拍状况(每个回路检测):检测火灾探测器和手动报警按钮的设署状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等，进行模拟响应测试，并按比例抽检;检测火灾报警控制器的安装质量，柜内配线，保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能，并对控制器的各项功能测试(100%检测:检测消防设备控制柜的安装质量，柜内配线手自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能(100%检测);检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;检测消防控制室的设置位置及明显标志室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能:检则火灾应急广播的音响功能，手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能:检测电梯的迫降功能，消防电梯的使用功能(100%检测)，切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能:检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号。

相关技术要求:火灾自动报警系统(应急广播、消防电梯、事故照明及疏散指示灯)

系统组成:申源火灾报警控制器火灾报警电发装置，消防联动挖制设备，消方通讯设备火灾应急广播、 消防电梯、火灾应急照明及疏散指示装置等

电源:交流电源:规范要求火灾报警控制器主电源采用专用消防电源，或采用单独的供电回路，不能与日常用电合用(包括控制室监控电源、空调电源)，《建规》还要求双电供电，设置自动转换装置。主电源

容量要求:火灾报警控制器在百分之二十的报警部位(10=报警点≤32)处于正常报警状太条件下，连续正常工作 4 小时，还有申压稳定度，负都稳定度不大干 5%等要求。主申源不应采用得电保护开关保护:不能采用插头连接。除主电源供电外，还要有直流备用电源。

2.消防控制室及火灾报警控制器：消防控制室:规范要求消防控制室的标志应齐全。应有水池(水箱) 水位显示器。消防控制室入口处应有明显标志(塑料、金属);控制器主电源要有明显标志;保护接地要设明显标志;控制器及消防控制设备外接导线端部应有明显标志;不同电压等级、不同电流类别的端子应有明显标志;消防联动控制盘面应有明显标志。火灾报警控制器:控制器柜内导线要求布线美观，绑扎成束，导线编号、端子压接导线小于 2 根。火灾自动报警系统应设专用接地干线，应采用铜芯绝缘导线，其芯线截面积不小于 25mm，消防控制室接地板的接地线也应选用铜芯绝缘导线，其芯线截面积不小于 4mm 控制器主要功能:消音功能，复位功能，故障报警功能，火灾报警功能，二次火警功能，火灾优先功能，自检功能，显示记忆功能，屏蔽功能等。

3.消防联动控制设备

控制设备电源容量实验和控制器实验类似(1)火灾探测器和手动报警按钮消防联动(2)消防通讯、应急广播、消防电梯、火灾应急照明及疏散指示装置

消防通讯:消防控制室应设置消防专用电话总机。设备间(泵房、风机房、空调机房、配电室、分控室等)应设专用电话分机，手动报警按钮、消火栓按钮等处宜设插孔电话。要求语言清晰，通话可靠。

应急广播:控制中心报警系统应设置火灾应急广播，集中报警系统宜设置火灾应急广播，未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统应设置火灾警报装置。扬声器功率不小于 3 瓦，任何部位距离不大于 25 米声压级高于背景 15 分贝。也可与日常公共广播系统合用，平时用于广播背景音乐等，火警时消防消防控制室应能虽制转入应急广播状态，即相应楼层或防火分区的扬声器和公共广播扩音机，(功放机)强制转入应急广播状杰。

消防电梯:消防电梯要求在火警时能强制降于首层，打开轿厢门。

应急照明及疏散指示:规范要求，应急照明和疏散指示连续供电工作时间不少于 20 分钟。应急照明度不低于 0.5LX，地下室不低于 5LX，疏散指示照度不小于 0.5LX。消防控制室应能切断有关部位的非消防电源，并接通火灾应急照明及疏散指示装置。

4. 消防供水及消火栓系统

检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况(100%检测):检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等(100%检测):

检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等(100%检测);检测各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间，主备泵和主备电源转换功能等(100%检测);检测水泵接合器的设置、标志及输送消防水的功能等(100%检测)。检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等(100%检测):检查室内消火栓管网的设置。管径颜色保证方用水及其连接形状;检测室内消火栓的首层和最不利点的静压动压及其充实水柱长度(按每个供水分区最不利点及首层均进行出水测试);检查手动启泵按钮的设置及其功能。

相关技术要求:室外消火栓系统:较为常见的采用市政供水。地下式室外消火栓井盖及附近应有标志，平时注意维护悯门、接口，保持清洁、干爆，启闭灵活。室内消火栓系统:分为市政供水系统和临时高压给水系统(设消火栓泵)。

组成:市政供水系统由消火栓箱、管网、水源构成。临时高压给水系统由消火栓箱、消火栓启泵按钮管网水泵水源构成消火栓管网进水管不少于两根，应为独立的两根，当有一根需要检修时不影响系统管网的供水。管网应布置呈环状。消火栓启泵按钮要有保护措施;报警要准确，设有报警系统的要显示部位:能联动消火栓泵，当消火栓泵启动后应有红色指示灯指示。消火栓栓口静水压力:不低于 0.07MPa 不高于0.8MPa;出水压力:不大于0.50MPa，最主要是充实水柱长度不小于 7m(高规 10m)。

5. 自动喷水灭火系统

检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等;检查水流指示器和信号阀的安装及其功能;检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能(100%检测);检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等;对报警阀组进行功能试验(100%检测);对自动喷淋水系统进行功能试验。

相关技术要求:组成:喷头、管网，水流指示器、未端试水装置、检修阀、报警闵组、水泵水源。

喷头:在装设通透性吊顶的场所，喷头应布置在顶板下，距顶板的距离不小于75mm，不大于 150mm。喷头距梁通风管道距离要符合规范要求，高于底边 0.14m，0.6≤水平距离 09，高于底边 035m12 水平距离 1.5m，当通风管道宽度大于 1.2m，应增设喷头。如果喷头安装位置较低时也可增加集热挡水板。

排水设施:湿式报警阀处应设有排水设施试水管管径应为 25mm，最好将泄水管直接引至水池、地漏， 以便随时进行放水试验。

水流指示器:水流指示器一般与信号阀相邻设署，距离不小干 300mm，应设在便于维修的场所(同检修阀)。

报警阀组(湿式):水力警铃是利用水流的冲击发出声响的报警装置，应设在有人值班或公共场所(或附近)，通过水力达到报警目的。压力开关是一种利用水压推动微动开关将水压转换成电信号的装置。稳压系统:喷淋系统的稳压非常重要的，是决定报警阀动作与否的关键所在。

6. 气体灭火系统

检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置和安装状况(100%

检测):对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序，查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等的动作是否正常

7. 防排烟及空调通风系统检测排烟系统风机(100%检测)、风道。火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能:检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况，对各个系统进行手动、自动及联动功能试验;检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值:检测防火卷帘、相关技术要求:防排烟及通风空调系统分三部分:正压送风系统、机械排烟系统、 通风空调系统

(1)、正压送风系统

正压送风系统由送风机送风管道、送风口及相关阀体等组成。《建规》要求，楼梯间正压值:40Pas 正压值 50Pa，前室正压值:25Pas 正值=30Pa

(2)、机械排烟系统

一般设置在走道中庭(前室)地下车库地下室等。火灾中对人员造成最大伤害的是烟气，历次火灾中因烟气导致人员窒息的比例也是最高的，因此机械非烟系统是不容忽视的。机械非烟系统由排烟机、排烟防火阀、排烟管道、排烟口(排烟词)等组成。

(3)、通风空调系统

主要是防火阔(70℃)火灾和烟气的横向及纵向蔓延主要是通过防火墙的孔洞蔓延。当有火警时，相应的空调送风系统应联动关闭，也就是切断非消防电源功能，并有正确的反馈信号传送到控制室。

8.防火卷帘及防火门等防火分隔检测防火卷帘、防火门外观安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测测，防火卷帘分钢质防火卷帘、双层无机布(基)防火卷帘联动控制功能:分为两种:作为防火分隔的卷帘，可直接降至底位(有的设延时)，作为疏散通道上的防火卷帘可分两步降底:感烟探测器动作后，卷帘下降至距地面 1.8m，感温探测器动作后卷帘下降到底，卷帘关闭信号应传送至消防控制室。

防火门:电动防火门、普通防火门建筑的通道、走廊等处设常开防火门，门任一侧探测器报警后，防火门机构释放，防火门自动关闭，其反馈信号应传送到消防控制室。

三、检测条件:

电气防火检测需受检单位确定电气设备运行一小时以上。设备处于完全运行状态。消防设施检测前需受检单位进行自查自检，设备调试，以保证设备处于准工作状态。

备注：1、中标人须配合招标人整改，直至完成消防验收合格为止。

# 第四章 合同主要条款

招标单位（全称）:                              （以下简称甲方）

服务单位（全称）:                               （以下简称乙方）

依照《中华人民关和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本此采购服务事项协商一致，订立本合同。

第一条  项目名称：

项目包含以下内容：

第二条  甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1．技术服务的内容：

2．技术服务地点：项目所在地。

第三条  为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1．提供技术资料：

（1）根据乙方提供的经甲方审核确认的基础资料清单向乙方提供所需的基础资料。

2．提供工作条件：

（1）尊重乙方根据国家及行业有关标准、规程、规范等开展工作的权利；

（2）按合同约定向乙方支付合同价格款项；

（3）甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：根据项目情况，以电子版形式向乙方提供所需的基础资料，必要时签订保密协议。

第四条  质量要求及标准

1.成果符合国家和省、市法律、法规、技术规程和有关文件要求。

2.满足招标人需求并提交成果文件。提供纸质和电子成果文件4份。

第五条  技术要求

符合国家和省、市法律、法规、技术规程和有关文件要求。

第六条  甲方权利和义务

1.提供本项目涉及的有关数据和图件，协助乙方收集相关资料；

2.审查乙方合作单位资质；

3.督促、检查乙方工作进程、质量；

4.负责整个工作的组织协调工作；

5.邀请相关部门对成果进行评审，做好会议记录；

6.按本合同约定及时付款。

第七条  乙方权利和义务

1.按照招标文件和有关技术要求，对本招标项目的所有工作任务负责；

2.配合甲方的监督和检查；

3.提交项目审查、验收所需的全部预审成果资料；

4.对甲方提供的所有资料妥善保管，不向外提供，使用后按规定归还，并及时向甲方提交已完成的调查数据和资料；

5.自理工作期间的食宿安排及费用。

第八条  合同有效期及工作进度

服务期：

第九条  合同的变更和解除

1.若合同期因故发生重大变化，甲乙双方可提出合同变更申请要求并重新签订协议。

2.若一方在合同期内无正当理由不履行合同中的义务，另外一方有权通知违约方中止或解除合同，并要求赔偿损失。

3.本合同签订后，不因法定代表人或授权人的变动而变更或解除。

第十条  成果检查和移交

应甲方要求，随时向甲方提供已完成的工作成果配合甲方检查，并按甲方提出的意见及时修改完善。项目完成后，与本项目有关的基础资料、过渡成果、成果资料一并移交至招标人处。

第十一条  费用总额

项目费用总额为人民币        元整（￥     元 ）。

第十二条  费用支付

出具所有消防检测报告并提供3%发票后，经招标人审核通过后支付合同价款的100%（一次性无息付清）。

第十三条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

1.知识产权归属：乙方因履行本合同所形成的知识产权成果所有权归甲方所有，未经甲方同意，乙方不得向与本工程无关单位泄密或转让。

2.保密义务：

2.1双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，任何一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。

2.2保密期限：自本合同生效之日起至本合同项下涉密信息正式向社会公开之日止。

2.3泄密责任：任何一方违反保密义务的，应承担一切法律责任并赔偿守约方因此遭受的全部损失。

第十四条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 3 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1．因甲方原因造成乙方工作无法按时完成的；

2．因国家政策原因造成工程逾期的。

第十五条  双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1.乙方未按本合同约定时间和要求交付咨询成果，每逾期1天，乙方应向甲方支付合同总价格1%的违约金至交付之日止；逾期超过7天或交付成果不符合甲方要求，甲方有权单方解除本合同，本合同自甲方书面通知到达乙方之日起解除，自本合同解除之日起3日内，乙方全额退还甲方已付费用，未付费用不再支付，同时乙方向甲方支付违约金（合同总金额的20%）。

2.乙方提交的成果未过审无法兑现预期工作目标的，乙方按本合同总额20%向甲方支付违约金，且须在甲方指定期限内完成后续的全部工作。

3.如因甲方工可变更或其它基础资料未能及时提供，造成的乙方逾期，不在以上违约条款范围内。

第十六条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定    为甲方项目联系人，联系电话：     ，乙方指定    为乙方项目联系人，联系电话：     。项目联系人承担以下责任：

1．组织本合同下的各项工作的开展，督导合同的实施；

2．负责项目进度管理、成果交接以及各项审查工作；

3．负责甲方和乙方的联络和沟通工作。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十七条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1．发生不可抗力；

2．因乙方严重逾期；

3．因甲方项目不符合国家相关政策。

第十八条  在执行合同过程中，双方因合同发生争议，应友好协商解决或向上级行政主管部门申请进行调解。协商不成或调解无效的，可以选择以下之一方式进行处理：

1、向仲裁机构申请仲裁；

2、向当地人民法院提起诉讼；

第十九条  经双方确认后，无为本合同的组成部分：

第二十条  合同收执

本合同一式陆份，买卖双方各执叁份。

第二十一条 未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》之规定解释。

第二十二条  本合同经双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

甲方：                                  （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　　　　　（签名）

年      月     日

乙方：                                  （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　　　　　（签名）

年      月     日

# 第五章  投标文件格式

注明正本或副本

资格证明文件

项目名称

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

目录

①法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证)；

②企业法人营业执照（或三证合一的有效证件），投标人是事业单位的，提供事业单位法人证书；

③社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/）登记公示网站截图证明材料（服务类型包含消防设施维护保养检测）；

④项目技术负责人注册证书并提供社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）；

⑤企业类似业绩证明材料。

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：               （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：               （签字或盖章）

年    月    日

附件2

### 诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、投标企业及其法定代表人没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目负责人近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

九、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

注明正本或副本

商务标文件

项目名称

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

投标函

致：       (招标人)

1、我们决定参加贵单位组织的“（项目名称）”的采购。我方授权     (姓名和职务)代表我方        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向招标人提供“  （项目名称）”项目的服务，其投标总报价为（大写)           （小写）         元。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方同意按照采购文件的要求，递交金额为人民币       （大写）的投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回采购投标书或成为合同签字人后拒绝签订合同，我方将放弃要求退还该保证金的权力。

5、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标单位名称：                        （盖章）

法定代表人或委托代理人：                             （签字或盖章）

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

# 第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我 我单位对 亭城璞悦A～C区消防检测项目 的招标文件进行确认。 招标单位： 滁州市鑫城置业有限公司 经 办 人：陈鹏 联系电话：15855013871 （单位盖章） 2022年11月30日

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 经办人：田甜 联系电话：15955005370 （单位盖章） 2022年11月30 日